上海海洋大学2间语音实验室综合布线改造需求

一、 招标项目名称

上海海洋大学2间语音实验室综合布线改造项目

二、项目简介

上海海洋大学临港校区公共机房实验中心始建于2008年8月，现共有语音实验室8间，由于大部分实验室使用年限已达10年，部分线路老化，存在安全隐患，特别是网络线路故障频发，且网线标准已不符合目前的实际需求，故本次实验室改造将对其中2间语音实验室的综合布线进行升级改造，具体房间号及需求如下表所示：

| 房间号 | 网口数量 | 六孔电源插座 | 具 体 需 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| A301 | 66 | 66 | 拆除原机房老旧网线、电源线、电源插座、电源线槽和网线槽等，为每台学生用计算机提供新的220V电源线和电源插座（可为显示器和主机分别提供电源），讲台内提供5个电源插座，以及提供新的千兆网线链接到交换机机柜，每台计算机设备的功率按400W计算，并更新每间机房强电空气开关、以及机柜内的配线架、理线器、跳接线等。并按国家标准更新符合要求的强弱电线槽。 |
| A303 | 66 | 66 |  |

三、主要技术指标和要求

- 按照综合布线标准，依据各实验室实际现状，要求投标方提供各实验室综合布线设计方案。

- 对网线的要求：需提供优质品牌“六类纯铜千兆网线”，符合六类4对UTP电缆标准。

- 需提供全千兆布线，包括配线架、跳线等，并做好清楚的标记。

- 对电源线的要求：根据现场实际现状，提供优质品牌的电源线，电源线的规格应符合实际使用功率，按国家使用标准执行。

- 需提供工程相关的所需配件、物件采购（含配线架、理线架、跳线、双绞线、电源线、电源插座、空气开关、线槽等等）。

- 所有产品采用市场知名品牌，要求质量可靠，提供10年保修服务。

- 满足国家标准“电子计算机机房设计规范”。

四、报价形式（供参考）

| 序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 参考数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 六类纯铜线千兆网线（305米/箱） | 箱 | 9 |
| 2 | 电源线 | 4平方毫米纯铜线（100米/卷） | 卷 | 5 |
| 3 | 电源线 | 2.5平方毫米纯铜线（100米/卷） | 卷 | 5 |
| 4 | 电源插座 | 六孔插座面板 | 只 | 132 |
| 5 | 强电排线槽 | 220V电源线排线槽长度约 | 米 | 600 |
| 6 | 弱电排线槽 | PVC网线排线槽长度约 | 米 | 320 |
| 7 | 跳线 | 成品1米以上1000兆 | 条 | 132 |
| 8 | 辅料 | 水晶头（六类）（100只/盒） | 盒 | 2 |
|  |  | 六类48口千兆工程网络配线架等 | 个 | 2 |
|  |  | 六类24口千兆工程网络配线架等 | 个 | 2 |
|  |  | 软管、接头、60A以上空气开关等 | 批 | 1 |

以上数量仅供参考，应以我校工程项目类审计结果数据为准，除以上所列内容外，报价应包含所投综合布线项目所有材料和辅料，含安装、调试和人工费用等，以及原老旧综合布线工程拆除费用等。如果报价涉及到相关施工工程费用清算，应以我校最后审计核算结果为准。投标单位在投标前由项目建设方安排时间统一踏勘现场，确认了解无误并在“投标须知《踏勘现场确认单》”上双方签字后方可投标。  （ * 建设方是指：具体项目使用部门负责人 ）

五、完成时间

合同签订后30天内完成。

六、投标须知

1、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及完成招标必须的附属工程、临时工程、各种材料费、劳务费、采取措施等所需的全部费用。

2、投标报价采取工程量清单方式报价，工程量清单中材料及设备的品牌、规格需明示。

3、投标报价应包括材料及设备、人工、管理费、利润、税金、风险等一切因素，所有应该和可能发生的费用因素。

4、投标单位报价应考虑现场环境以及市场变化等暗含的各种因素，合同一旦确定，不再另增任何费用。

5、投标单位在投标前需到现场了解实际施工环境，确认了解无误并在“投标须知《踏勘现场确认单》”上双方签字后方可投标。

六、投标单位资质要求

1、投标单位必须具备独立法人资格，有国家相关职能部门核发的有效期内的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一有效证件；

2、法定代表人授权书、法人身份证及被授权人身份证

3、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理（暂行）办法》已登记入库的供应商；

4、投标单位在上海有常年固定的经营场所和维护团队；（需提供租赁信息）

5、参加本次招标活动前三年内没有重大违法违规记录，请提供书面承诺。

备注：

1、投标单位必须是未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单，重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

2、以上复印件资料须加盖投标单位公章，相关条款的资料不齐全或提供虚假材料者以废标处理。

3、项目预算4万元，报价超过预算作废标处理。