核心机房UPS设备及安装采购要求

- 合格的报价人必须符合下列要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、本次招标不接受联合投标

3、具有中华人民共和国企业法人营业执照、独立法人资格，相应的经营许可范围；

4、投标人必须具有生产厂商的授权委托书及原厂售后服务承诺书。

5、制造商具备有效的ISO9001认证和ISO14001认证。

#### 交货期、质保等

- 合同签订后两个月内到货，货发至海洋大学临港校区。

- 合同签订后两个月内安装调试结束并验收完成。

- 免费提供项目验收通过日起整个系统五年的原厂售后服务。

三、概况

海洋大学临港校区网络核心机房UPS系统并机改造，其内容包括UPS系统的更新改造、与原GA品牌UPS形成双母线供电施工改造、UPS主机、安装材料的供货、运输、装卸、吊装就位、保险、安装、接线、调试、验收合格、施工配合、竣工档案资料制作、操作培训、维修服务等工作。

报价所提供的设备必须组成一个完整的系统，上述范围不仅应包括招标文件所说明的主要设备及项目，只要是系统正常运行所需的所有设备、配件、项目及安装材料，包括必须的人工费、培训费在内，均包括在本项目范围之内。

以下规定为机房UPS采购的最低技术要求，卖方所提供的技术指标不能低于本文件的规定。

四、技术要求

1、UPS主机功能要求

| UPS主机功能要求 | 功能要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
|  | UPS主机采用模块化N+X冗余模式， UPS电源系统工作时必须保证有一个以上功率模块作为安全冗余模块，以保障电子设备的不间断供配电的高可用性。 UPS主机要求标配输入输出及维修旁路开关，所有功率模块可使用在线热插拔的方式进行扩容及维护。任何模块发生故障（包括控制模块），都能保障设备正常运转。 UPS电源系统要求配置≥140KVA，单机可在线扩容至≥200KVA。 UPS主机必须支持直流和交流两种启动方式，当电池出现故障或维修更换时不会影响主机的正常启动和工作。 UPS主机必须配备晶显示模块、通讯模块、外部电池监控模块、RS232接口模块、RJ45网卡等模块，以保障系统整体可维护和可用性。 |  |
|  | 电池管理： UPS机组须具备先进的蓄电池管理功能，可对电池组定期自动/手动充放电及检测，可根据环境温度的变化和负载变化适时调节充电电流，能及时发现蓄电池的故障。可定期进行充放电维护，有效延长电池的使用寿命。 |  |
|  | 输入 相数 三相五线（R、S、T、N、G） 电压 340-460V 频率 50±8% 功率因数 ≥0.99在额定线性负载时 输出 相数 三相五线（R、S、T、N、G） 电压稳定度 380V ±1% |  |
|  | 监控： 具有故障报警事件记录、能分析事故原因、诊断UPS和电池故障、支持B\S管理。 可基于WEB方式实现网络化的远程维护管理、集中管理功能、管理平台可集中管理监控各地分散放置的UPS或远程管理功能。 |  |
|  | UPS机组须具备先进的蓄电池管理功能，可对电池组定期自动/手动充放电及检测，可根据环境温度的变化和负载变化适时调节充电电流，能及时发现蓄电池的故障。可定期进行充放电维护，有效延长电池的使用寿命。 |  |

2、机房UPS设备的采购及安装内容

本次招标为海洋大学UPS并机方案。下表描述了UPS的具体配置要求。

| 名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| UPS | 1台 | *UPS电源要求为成熟产品; *设备为模块式UPS主机; *最大扩展容量不少于200KW,本次配置140KW以上。 *20KVA≤单个模块容量≤30KVA，模块数量≥7个; *主机原厂免费保修5年; *提供原厂授权书; *提供原厂5年7x24H免费服务承诺书; *提供RJ45网卡通讯模块； *提供内置的手动维修旁路功能模块； *UPS机组须具备先进的蓄电池管理功能，可对电池组定期自动/手动充放电及检测； *免费提供通讯协议供买方自有监控采集监控； *本次招标产品需为成熟产品，提供认证：泰尔认证，ISO9001认证，CQC认证; |
| 保修服务 | 1台 | 主机5年; |
| 巡检服务 | 1台 | *免费巡检次数≥四次/每年, 需提供免费巡检的内容以及巡检报告;提供5年的巡检服务。 |
| 施工及安装调试服务 | 1台 | 根据招标方现场情况进行现场施工及安装调试 |

带＊为必须满足的条件，否则可能导致废标。

3、UPS设备其他要求

1.  设备的安装、调试和验收

1.1 安装调试时间投标人必须在合同规定的工作日内完成设备供货、安装、调试工作，并确保系统的正常运行。

1.2 设备的到货、安装、调试、验收

（1）所供设备在现场进行到货验收时,由卖方负责，买方派员参加,如发现问题应及时处理直至使买方满意,其中费用由卖方负、设备的存放点由买方提供、卖方负责保管。

（2）安装范围包括机房电源改造、设备本身及整个系统的安装，安装必须符合有关标准和规范，安装过程中买方和有关部门共同对设备及系统的安装质量进行监理。

（3）安装完毕后，卖方应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行。

（4） 设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使买方满意，所有的技术资料和图纸均已向买方移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。

2． 质量保证

2.1 需要制定服务计划的，卖方要制订计划并将服务计划送买方确认；具体服务内容按照经确认的计划进行；

2.2 技术服务工程师到达用户现场后，向买方提交本次技术服务内容清单，交用户确认；

2.3 服务过程中形成的服务记录须提交买方签字确认；

2.4 服务完毕，技术服务工程师离开用户之前，必须将本次服务内容完成情况的书面材料交买方签字确认，在买方未签字之前不得擅离服务现场；

2.5 卖方质检部门应不定期对技术服务工程师的服务水平、服务态度和服务效果及买方满意度进行调查，以便及时发现服务过程中存在的问题并及时解决；

2.6 卖方要设立专门电话，买方随时可就技术服务工程师的服务情况向卖方进行投诉。

3． 售后服务网点

3.1 卖方应有完整的售后服务网点，确保买方能及时得到满意的售后服务和相应的技术支持。在质保期满后能够方便地购买到所需的备品备件和及时的技术服务。

3.2 卖方在投标文件中应详细介绍售后服务网点情况。