上海海洋大学

广播铃声系统设备采购技术需求

2019年4月

目录

1	项目简介	3

1.1	项目概况	3

1.2	设备现状介绍	3

2	项目需求	3

3	实施要求	4

4	项目配置清单	5

5	主要产品技术要求	6

5.1	网络化广播主机	6

5.1.1	含IP音频采集器	7

5.2	数字化IP网络广播客户端管理软件	8

5.2.1	含IP控制软件	9

5.3	IP终端	10

5.4	前置放大器	11

5.5	光端交换机器	11

# 项目简介

## 项目概况

上海海洋大学广播铃声系统自2008年临港校区建立至今已运行使用了11年。随着使用年限的增加设备故障率越来越高，范围涉及越来越来，加之原设备维护公司已不再正常运营，导致售后维护出现严重脱节，乃至系统将面临停机的风险。为了彻底解决上海海洋大学现有广播铃声系统经常死机，无法正常自动打铃，需投入大量人力进行人为干预。急需购置一批广播铃声控制系统对现在已无维保服务的上海海洋大学广播铃声系统进行更换。确保上海海洋大学教务铃声、考试铃声的准确播放，保障学校日常教务秩序的有序进行。

## 设备现状介绍

当前广播系统已建成十多年，设备及线路老化，系统不稳定，经常出现设备宕机等故障，造成定时播放功能丧失，已无法满足正常使用需求。

原各楼层（区域）终端设备状况良莠不齐，增益不均，且设备时好时坏，无法稳定运行。

急需对以下设备进行采购更换：

- IP网络控制主机（含音频采集器）

- 数字化IP网络广播客户端管理软件（含IP控制软件）

- 光端机交换机

- IP终端（含PDU）

- 前置放大器

# 项目需求

- 定时播放广播信息，各种提示铃声，实现无人值守；

- 壁挂播放终端能自动下载主机定时点及所播放曲目。当网络中断或系统出现故障时，播放终端能够脱机正常播放；

- 网络播放终端能监听现场环境声音，现场的实时情况在总控机房可监听，方便进行监控寻呼；

- 壁挂播放终端自带U盘接口及线路输入，可插入U盘或无线麦克风实现本地扩声；

- 无线遥控器可在远离机房的地方点播任意分区的节目。方便远程控制播放节目需求而不需；

- 要进入机房。实现真正的无人值守（需添加）；

- 管理员在办公室即可对任意分区、全区进行远程讲话；

- 管理员可与各区之间的寻呼站实现双向对讲功能；

- 每个网络广播分区可同时播放不同音源；

- 网络广播主机配置监听音箱，可监听各终端播放内容和音量大小；

- 整个广播系统可无人值守定时自动控制系统电源开/关功能，紧急情况下可自动打开系统设备电源；

- 整套广播系统实现与消防中心联动、邻区报警；

- 用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，亦可从远程控制电脑上复制；

- 可实现远程监控、远程诊断和远程软件升级；

- 主机自动生成运行日志，为系统管理的顺利运行奠下了保障；

- 全数字化传输，支持服务器与分控直接传输节目文件；

- 硬盘采用当前市场主流硬盘容量配置，还可以根据用户需要定制容量，远远满足节目库存储容量；

- 具备定时、分区、寻呼、报警、电话自动强插，并可实现低姿态节能运行。

# 实施要求

进度计划要求：自合同签订之日30天内完成系统交付使用，确保切换过程平稳无任何业务影响。

质保要求：自验收交付用户起1年免费质保。

报修响应要求：在质保期内，用户报修后，供应商必须在30分钟内到达现场进行报修响应。

# 项目配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数建议 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP网络控制主机（含音频采集器） | 见需求文件相关章节 | 1 | 套 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件（含IP控制软件） | 见需求文件相关章节 | 1 | 套 |
| 3 | 光端机交换机 | 见需求文件相关章节 | 12 | 套 |
| 4 | IP终端（含PDU） | 见需求文件相关章节 | 12 | 套 |
| 5 | 前置放大器 | 见需求文件相关章节 | 12 | 套 |
|  | 项目预算 |  | 9.912万 |  |

# 主要产品技术要求

## 网络化广播主机

★17.3寸大幅彩屏，触摸屏和鼠标二种操控方式；

★自带服务器操控软件；

★一键触发全区告警和手动告警功能；

★内置10W定阻输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用。

★分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作；

具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制；

★具有4个独立的音频输入通道，2个辅助混合音频输入通道，可对网络终端实时播放外置节目源(收音、DVD、无线话筒等)，无需调音台或者前置放大器等设备接入音源；

外置输入音源动态范围大于26DB，可通过硬件、软件调节输入音量。

★具有业务、紧急外接话筒输入，分别具有5mV与3mV两个不同电平灵敏度的接口，可外扩无线话筒。

具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级。

内置CD播放器，自创的CD播放器控制界面；可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道,可无限扩展外接输入节目源；

可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声。不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量。

终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源。

- 强插寻呼；对讲功能；分组功能；

- ★备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警。

终端断线后自动恢复断线前的播放节目。

支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。

★内置4通道智能输出电源，具有程控、手动控制功能。

具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级。

用网络自主研发的网络传输协议，中、英文多种语言切换功能，支持跨网段传输，并设定网络传输格式；

网卡：双千兆网卡备份设计；

采用钥匙开关，确保系统更安全和稳定；

强大的广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源；

### 含IP音频采集器

通用工业模块设计。

支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议.

每块模块支持4路音频同时输入，一套网络广播系统支持多套音频采集模块。

音频输入灵敏度可调节，输入动态范围高。

LED状态指示灯显示，状态一目了然。

可通过PC电脑配置网络参数，修改方便。

采用高保真CD音质的编码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的数据解码。

采用自主研发的网络传输协议，动态音频数据压压缩传输，网络带宽从8Kbps-768Kbps之间变化，网络占用带宽小，一路音频信号进行全区广播需要的网络总带宽<1Mbps。

全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。

内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。

采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。

内置DSP音效处理芯片，具有AGC补偿功能，适应不同的输入音源，让广播指标进一点提升。

采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S,与网络化主机连线时间<2S，实时音频信号网络广播延时<0.5S.

采用自主研发的网络数据流解码算法，实时性强，音频采信广播工作大于24小时后延时<0.5S.

采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。

采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。

高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时

低功耗环保设计。

## 数字化IP网络广播客户端管理软件

支持100M/10M自适应TCP/IP传输网络。

★可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道,可无限扩展外接输入节目源；

可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声。不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量。

★终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源。

强插寻呼：总控制机房在主机上可寻呼单独分区或全部分区，具有电话寻呼功能。

对讲功能：若系统设置了多个分区，则分区之间可通过编辑分组来实现一个对多个终端的寻呼，并且两个终端之间也可相互寻呼对讲。

分组功能：可对网络播放终端设置分组区域管理功能，可方便管理与操作。

★远程控制：远程控制电脑是局域网内任意一台电脑，它装有本系统的控制软件，可对本系统进行操作控制和修改。

备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警。

★终端断线后自动恢复断线前的播放节目。

★支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。

具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级。

可设定播放终端的EMC 24V或短路强播输出信号与多级优先节目源的相互联系，并可设定延时时间关闭功能。

具有日志查看功能，可查看设备的操作与运行情况。

采用图形化人性界面设计，分区状态信息一目了然。

集成背景广播、业务广播、紧急广播的强大广播功能。

可连接多种网络扩展设备，包括网络音频采集器、网络电话寻呼器、网络无线遥控器、网络消防联动终端…。

支持无人值守功能，有效降低维护成本。

可设定网络传输格式。

支持中、英文多种语言切换功能。

### 含IP控制软件

支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议；

支持正版windows xp与win7操作系统。

可多台PC电脑同时远程连接网络主机。

图形人性化设计，网络播放终端显示图片可定义与更换，应用更灵活。

★可查看网络播放终端的工作状态信息（包括在线、离线、播放、停止等信息）。

★可对网络播放终端分组编辑功能。

★可下载查看程控定时点的内容,并可导入、导出定时点内容。

★可查看网络化主机的节目库。

★可上传本地音频节目到网络化主机，以供播放使用。

可远程调节网络播放终端音量,播放\停止网络播放终端等操作功能.

可实时远程寻呼网络播放终端。

可触发紧急告警功能。

设置多级权限控制功能, 具有网络权限授权管理功能。

用户密码登录机制。

## IP终端

★双网络接口设计，能够手拉手级链，方便机框安装，工艺更美观。

★内置3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关。

★外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节，方便扩展本地紧急消防音频信号的接入。

具有1路网络音频输出接口。

★外置EMC 24V与短路干触点两种强播输出接口，四线制连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。

具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。

具有接收寻呼功能，可接收网络化主机的紧急、业务寻呼，可接收智能寻呼台或电话寻呼器的业务寻呼。

网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。

采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。

★采用自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输，网络带宽从8Kbps-768Kbps之间变化，网络占用带宽小，一台需要的网络总带宽<1Mbps。

内置DSP音效处理芯片，具有高、低调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一点提升。

采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S,与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S.

自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。

采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S.

采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。

高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时。

★网络参数配置可通过远程PC进行修改。

含1个PDU：10A 8孔位防雷过载。

## 前置放大器

★五个话筒输入口，三个辅助输入口，两个紧急输入口，两个辅助输出口。

两级优先默音功能。

各通道独立音量控制。

高音和低音音调控制。

５单位LED 电平表,甚易监察工作状态。

钟声输出。

输入：MIC 1,2,3,4,5：2.5mV,不平衡；AUX 1,2,3：250mV,

不平衡输出：1V

频响：20Hz---20 kHz

信噪比：MIC : 80dB；AUX : 85dB

音调：Bass  : ±10dB at 100Hz；Treble : ±10dB at 10 kHz

钟声每按一次键，旋律为“1－3－5－i”，音量可调。

电源：AC 220 -240V / 50～60Hz

## 光端交换机器

含光跳线，音频线，熔接法兰等。